Duco RoofFan 1800/3000

Vous recherchez la solution idéale pour la ventilation collective dans les immeubles à plusieurs étages ? Le Duco RoofFan est la solution la plus économe en énergie pour les immeubles de grande hauteur. Associé à l'Intelli Air Valve (iAV), ce ventilateur de toit à régulation par pression constitue le premier système collectif de type C entièrement adapté à la demande. Grâce au Duco RoofFan et à l'Intelli Air Valve, il n'a jamais été aussi simple de faire un bond en avant dans l'indice énergétique du système d'évaluation des logements (WWS).

1800

Valeurs par bande d'octave

3000

| Capacité d'évacuation avec régulation de la demande iAV | 3000 m³/h bij 150 Pa |
| --- | --- |
|  | 2800 m³/h bij 300 Pa |
| Capacité maximale recommandée sans régulation de la demande iAV | 2100 m³/h bij 150 Pa |
|  | 1950 m³/h bij 300 Pa |
| Capacité d'évacuation minimale | 30 m³/h bij 150 Pa |
| Puissance électrique maximale | 665 W |

| Mode | Débit (m³/h) | Puissance (W) | Sortie (dB) | Entrée (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3050 | 630 | 85,5 | 72,0 |
| 2 | 2660 | 520 | 83,0 | 70,0 |
| 3 | 2301 | 380 | 80,5 | 67,0 |
| 4 | 1822 | 245 | 77,0 | 62,5 |
| 5 | 1424 | 162 | 73,0 | 58,0 |
| 6 | 938 | 100 | 66,0 | 52,0 |

Valeurs par bande d'octave